ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИКНГ-22(ИКНГ-40, ИКНГ-50)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИДЯМ.632414.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее руководство) предназначено для обслуживающего персонала, проектировщиков систем отопления с использованием данного изделия, монтажников, пусконаладчиков и содержит сведения по монтажу, регулировке и обслуживанию газовых инфракрасных излучателей ИКНГ-22 (ИКНГ-40, ИКНГ-50) ИДЯМ.632414.001. В руководстве также приведены сведения о конструкции, принципе действия, основных технических характеристиках, и указания для правильной и безопасной эксплуатации излучателя.

Содержание

| 1 | Общие сведения | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектность | 2 |
| 3 | Технические характеристики | 2 |
| 4 | Устройство и принцип работы | 2 |
| 4.1 | Используемое горючее | 2 |
| 4.2 | Устройство | 2 |
| 4.3 | Принцип работы | 2 |
| 5 | Монтаж излучателя | 2 |
| 5.1 | Подготовка к монтажу | 2 |
| 5.2 | Сборка излучателя | 2 |
| 5.3 | Монтаж | 2 |
| 5.4 | Подключение | 2 |
| 6 | Пусконаладка | 2 |
| 7 | Условия эксплуатации | 2 |
| 8 | Возможные неисправности и методы их устранения | 2 |
| 9 | Техническое обслуживание | 2 |
| 10 | Хранение | 2 |
| 11 | Транспортирование | 2 |
| 12 | Гарантии изготовителя | 2 |

- Общие сведения

Излучатель ИКНГ-22 (ИКНГ-40, ИКНГ-50) ИДЯМ.632414.001 (далее излучатель) предназначен для обогрева производственных помещений, промышленных объектов, мастерских, спортивных, выставочных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров.

Изготовитель имеет сертификат соответствия, пожарный сертификат и разрешение Госгортехнадзора на применение изделия.

- Комплектность

Изделие собирается по месту монтажа на сборочной площадке. Поставка производится в разобранном состоянии (по отдельным узлам), согласно комплектности, указанной в таблице 2.1.

Изделие поставляется в виде нескольких грузовых мест. Состав каждого грузового места указан либо на укладочном листе, уложенным внутрь тары, либо на табличке, прикрепленной к одной из внешних сторон тары.

Эксплуатационная документация на изделие, уложенная в полиэтиленовый чехол, находится в грузовом месте №1.

По желанию потребителя изделие может дополнительно комплектоваться газовой арматурой, патрубками подвода, отвода воздуха, подъемными приспособлениями, указанными в таблице 2.2. Допускается укладывать детали и устройства дополнительной комплектации как с остальными комплектующими в тару грузового места №1 каждого изделия так и в отдельную тару.

Таблица 2.1 – Комплектность излучателя

Таблица 2.2 – Дополнительная комплектность излучателя

- Технические характеристики

Технические характеристики излучателя приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технические характеристики излучателя

- Устройство и принцип работы

  - Используемое горючее

    - В качестве горючего должны использоваться следующие виды газов:

- газ природный ГОСТ 5542-87;

- сжиженные газы - пропан технический марки ПТ, смесь пропана-бутана технических марки СПБТ ГОСТ 20448-90, пропан автомобильный ПА ГОСТ 27578-87.

    - Номинальные величины расхода горючего приведены в таблице 4.1.

таблица 4.1 – Расход горючего

  - Устройство

    - Излучатель ИКНГ-22 (ИКНГ-40, ИКНГ-50), в соответствии с рисунком 4.1, состоит из газогорелочного блока, труб, излучателей, компенсатора, рефлекторов, колена и кронштейнов. Внутри газогорелочного блока (см. рисунок 4.2), располагаются горелка, дымосос, газовый мультиблок, реле давления, блок управления. На крышке газогорелочного блока размещены вилка «~220В» для подключения питания, индикаторные лампы СЕТЬ для контроля наличия питания и ГОРЕЛКА для контроля рабочего режима излучателя (см. также рисунки 4.3, 4.4).

Рисунок 4.1 – Устройство излучателя

Рисунок 4.2 – Устройство газогорелочного блока

Рисунок 4.3 – Расположение индикаторов

(вид со стороны крышки газогорелочного блока)

Рисунок 4.4– Схема электрическая принципиальная

    - Излучатель имеет один режим работы – режим направленного излучения инфракрасного диапазона и обогрева персонала и предметов, находящихся в зоне излучения.

  - Принцип работы

    - Горючее (природный газ, пропан-бутан) подается на эжекторную горелку через клапанный мультиблок, имеющий датчик входного давления газа и регулятор давления газа на жиклере. После подачи напряжения питания на газогорелочный блок загорается лампочка СЕТЬ контроля наличия напряжения. Блок управления в течение 5-11 секунд производит проверку работоспособности газогорелочного блока и включает электропривод дымососа. При достижении необходимого разряжения, срабатывает реле давления, через 27-32 секунды блок управления подает высоковольтное напряжение на запальный электрод и через 2-3 секунды открывает клапана подачи газа. Горючее подаётся через сопло на горелку, где образуется газовоздушная смесь, которая воспламеняется и сгорает внутри труб излучателя. В момент открывания клапанов газового мультиблока загорается вторая контрольная лампочка ГОРЕЛКА, сигнализирующая работу горелки. В рабочем режиме запальный электрод используется как электрод ионизации. Блок управления обеспечивает контроль наличия пламени и разрежения.

    - При возникновении аварийной (нештатной) ситуации (отсутствие или прекращение подачи газа, пропадание пламени, отказ электропривода дымососа и т.д.) исчезает ток электрода ионизации, блок управления отключает горелку, снимая напряжение с клапанов мультиблока. При этом гаснет лампочка ГОРЕЛКА контроля рабочего режима излучателя.

    - Временные интервалы перехода излучателя в рабочий режим приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Последовательность перехода в рабочий режим

    - В связи с постоянными работами по совершенствованию излучателя, повышающими его надежность и улучшающими эксплуатацию, в конструкцию излучателя могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

- Монтаж излучателя

  - Подготовка к монтажу

    - Извлечь из упаковок основные узлы излучателя, детали и крепёжные изделия.

    - Проверить комплектность излучателя согласно паспорта изделия и укладочных листов.

  - Сборка излучателя

    - Перед сборкой необходимо убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри труб, колене и компенсаторе.

    - Сборка излучателя, производится согласно эскизов, представленных на рисунках 5.1, 5.2, в следующем порядке:

- к выходному отверстию газогорелочного блока (поз.10) присоединяется горячая (нержавеющая) труба (поз.5), четырьмя болтами М8×20 (поз.44) с плоской шайбой (поз.50), с установкой прокладки (поз.22);

- к горячей трубе (поз.5) с помощью четырёх болтов М8×20 (поз.44), плоских шайб (поз.50) с двух сторон и гаек М8 (поз.48) присоединяется труба холодная (поз.14 или поз.16), затем компенсатор (поз.3), колено (поз.1), и обратная ветвь труб (поз.14,16). Внутрь каждого фланцевого соединения труб должна быть установлена втулка трубная (поз.18);

- конец последней трубы (поз.16) присоединяется к входному отверстию газогорелочного блока (поз.10) тем же способом, что и к входному отверстию;

- кронштейны (поз.12) устанавливаются на трубах по размерам указанным на рисунках 5.1, 5.2. На них закрепляются хомуты (поз.24), с помощью самонарезающих винтов (поз.54);

- сверху на кронштейны (поз.12) устанавливаются рефлекторы (поз.26,28), путём совмещения окон с отгибом на кронштейне;

- последний рефлектор (поз.28 или поз.26) закрепляется на кронштейне (поз.30), установленном на колене (поз.1), с помощью винтов М5×12 (поз.40), М5×25 (поз.42) и гаек М5 (поз.46).

  - Монтаж

    - Излучатель монтируется к конструкциям перекрытия помещений или на стену (примеры установки изображены на рисунках 5.3, 5.4) в соответствии с утверждённым проектом, крепления излучателя разрабатывает проектная организация.

    - Монтаж излучателя производится силами и средствами монтажной организации, имеющей квалифицированный персонал, согласно утверждённого проекта, с соблюдением правил и норм при работе с грузоподъёмными механизмами, ПБГХ и иных нормативных документов.

    - Сборку при монтаже допускается производить различными способами:

- с не полной сборкой на полу (без рефлекторов) с установкой подъемных приспособлений согласно рисунка 5.5, поднятием и креплением излучателя, снятием подъемных приспособлений и установкой рефлекторов на высоте. После установки излучателя в проектное положение следует обязательно подтянуть резьбовые соединения во фланцевых разъемах труб;

- полностью на высоте, с последовательным закреплением элементов, исключающим их падение.

Рисунок 5.1 – Эскиз сборки излучателя ИКНГ-22

Рисунок 5.2 – Эскиз сборки ИКНГ-40 (-50)

Рисунок 5.3 – Минимальное расстояние до горючих предметов

при горизонтальном монтаже излучателя

Рисунок 5.4 – Минимальное расстояние до горючих предметов

при наклонном монтаже излучателя

Рисунок 5.5 – Установка подъемных приспособлений

Рисунок 5.6 – Подъем излучателя

    - Подъем частично собранного излучателя должен производиться только с помощью подъемных приспособлений, установленными согласно рисунка 5.5. Изделия ИКНГ-40 (-50) рекомендуется поднимать согласно рисунка 5.6.

    - Кронштейны, с помощью которых собранный излучатель крепится к элементам конструкции, должны выдерживать массу излучателя, с учётом её распределения по кронштейнам изделия.

    - Крепление излучателя должно производиться посредством цепей (тросов) или стержней согласно рисунка 5.7, обеспечивающих подвижность на конструкциях перекрытия или на стене, соблюдая уклон 0,5% в сторону колена. Трубы излучателей должны находиться на высоте не менее 3,5м от пола. Минимальные расстояния до поверхностей горючих предметов должны соответствовать указанным на рисунках 5.3, 5.4.

Рисунок 5.7 – Подвес излучателя на цепи (тросы)

    - При размещении излучателя на стенах или колоннах, излучатель следует размещать горячей трубой к стенам или колоннам.

  - Подключение

    - Подключение излучателя к электрической сети производится посредством разъема РП10-7. Вилка разъема расположена на крышке газогорелочного блока (см. рисунок 5.8). К розетке разъема, входящей в комплект поставки, должен быть произведен монтаж провода однофазной электрической сети 220 В с заземляющим проводом согласно рисунка 5.9. Фазный провод должен быть подключен к контакту А1, нулевой к контакту А2, заземляющий к контакту А3.

Рисунок 5.8 – Расположение вилки «220В»

Рисунок 5.9 – Расположение контактов розетки РП10-7«3»

(вид со стороны распайки)

    - Подключение излучателя к газовой магистрали производится с помощью газовой арматуры (дополнительная комплектация), изображенной на рисунке 5.10. Газовый кран устанавливается на подводящий сгон газовой сети. Входной штуцер газогорелочного устройства соединяется с газовой сетью низкого давления при помощи гибкого рукава. При наличии сети среднего давления необходимо использовать регулятор давления.

    - Все газовые соединения необходимо производить с герметизацией соответствующими уплотнителями ( например, лента ФУМ ) и последующей проверкой на герметичность методом обмыливания.

Рисунок 5.10 – Подключение излучателя к газовой магистрали

    - На рисунке 5.11 представлены размеры отверстий газогорелочного блока для подвода воздуха и отвода дымовых газов.

    - Допускается выброс продуктов сгорания в отапливаемое помещение и забор воздуха из помещения, если на один киловатт мощности приходится не менее 30 м3  объема помещения.

    - В случае индивидуального подвода воздуха и (или) индивидуального отвода дымовых газов рекомендуется использовать патрубки (дополнительная комплектация), присоединительные размеры которых представлены на рисунке 5.12.

Рисунок 5.11 – Отверстия для подвода воздуха и

отвода дымовых газов

Рисунок 5.12 – Присоединительные патрубки

для подвода воздуха отвода дымовых газов

    - При использовании индивидуального отвода продуктов сгоранияво внешнюю среду (см. рисунок 5.13) во внутренних участках зданий должны быть выводы из алюминия или нержавеющего материала. Максимальная допустимая потеря давления в дымоходе 70 Па.

    - При использовании централизованной системы эвакуации продуктов сгорания (см. рисунок 5.14), максимальное падение давления по вытяжному тракту не должно превышать 50 Па (5 мм водяного столба). Отвод продуктов сгорания следует обеспечить одним вентилятором отдельно от каждой группы излучателей, входящих в одну зону отопления. Наклон горизонтального отвода отработанных газов минимум 3 мм/м  в направлении вытяжки.

Рисунок 5.13 – Варианты индивидуального дымоудаления

Рисунок 5.14 – Вариант группового дымоудаления

    - После окончания монтажа, проверки его качества и надёжности организация, производящая монтаж, заносит соответствующую запись в паспорт изделия.

- Пусконаладка

  - Пусконаладка излучателя производится силами и средствами монтажной организации, имеющей квалифицированный персонал, согласно утверждённого проекта, с соблюдением ПБГХ и иных нормативных документов.

  - При подаче напряжения питания на блок управления должна включиться горелка, согласно пункту 4.3.1 настоящего руководства.

Внимание. Для работы датчика ионизации необходимо обеспечить надёжное заземление излучателя через шнур электропитания или дополнительным проводом.

Запрещается использовать излучатель при отклонениях напряжения в сети питания за пределы +10 %, минус 15 % от номинального значения.

  - Для выключения излучателя необходимо снять электропитание с газогорелочного блока.

  - При подключении к источнику горючего необходимо обеспечить номинальные значения входного давления и расхода газа согласно таблице 3.1 настоящего руководства.

Запрещается подавать на вход газового мультиблока горелки давление, превышающее 65 мбар.

  - Для регулировки давления на выходе из мультиблока (на жиклёре) необходимо выполнить следующие операции (см. рисунок 6.1).

    - Ослабить винт в измерительном патрубке А и присоединить манометр.

    - Подать газ на мультиблок и напряжение питания. Дождаться загорания индикаторной лампы Горелка, открывания газовых клапанов и убедиться в работе горелки (см. пункт 4.3.1).

Рисунок 6.1 – Регулировка давления на выходе из мультиблока

    - Отрегулировать с помощью установочного винта В регулятор давления на заданную величину: для увеличения давление на выходном патрубке горелки крутить винт В по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой.

    - Закрутить винт в измерительном патрубке А и отсоединить манометр.

  - После проверки давления на жиклёре, многократного устойчивого розжига горелки и контроля параметров выхлопных газов (СО, NОх, СО2) организацией, производящей пусконаладку, должна быть произведена соответствующая отметка в паспорте изделия.

- Условия эксплуатации

  - Излучатель должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями, изложенными в настоящем руководстве.

  - Запрещается эксплуатация излучателя при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 0С при работе излучателя на природном газе, ниже 0 0С при работе на сжиженном газе или выше 50 0С.

  - Запрещается использовать излучатель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б согласно НПБ 105-95.

  - Излучатель соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ 27570.15-96, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р МЭК 60204-1--99, НПБ 252-98 и ПБГХ.

  - Степень защиты обеспечиваемая оболочкой излучателя – IP20 по ГОСТ 14254-96.

  - Запрещается закрывать входное и выходное отверстия излучателя посторонними предметами.

  - Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего излучателя.

  - Перед первым включением после монтажа излучателя необходимо проверить отсутствие утечек газа в соединениях на линии подвода газа обмыливанием.

  - В теплое время года, когда излучатель не используется в течении длительного периода, он должен быть отключен от электрической сети и сети газоснабжения.

  - Запрещается устанавливать излучатель на подставку или располагать на полу.

- Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Горелка не запускается | Отсутствует подача горючего | Откройте газовые краны |
|  | Отсутствует напряжения питания или напряжение ниже 185В | Проверьте предохранитель в блоке управления, провода, величину напряжения питания |
|  | Неисправно реле разряжения | Замените реле |
|  | Неисправен дымосос | Замените дымосос |
|  | Дефектный блок управления горелкой | Замените неисправный блок управления |
|  | Низкое давление газа в сети | Поднимите давление газа до требуемого (см. таблицу 3.1) |
|  | Засорен фильтр в газовом мультиблоке | Замените или прочистите фильтр |
|  | Помехи в системе подачи воздуха или отвода продуктов сгорания | Проверить отсутствие посторонних предметов в магистралях подвода воздуха и отвода продуктов сгорания |
|  | Поврежден изолятор электрода розжига и ионизационного тока | Замените электрод с изолятором |
|  | Газовые электромагнитные клапана не открываются, несмотря на поданное напряжение | Замените катушки или клапана, если необходимо – мультиблок |
|  | Нет напряжения на электромагнитных клапанах | Проверьте контакты в клеммой колодке, цепи подключения клапанов |
|  | Отсутствие электрической связи с реле разряжения | Проверьте провода подключения реле разряжения и работу реле, при необходимости замените реле |
|  | Засорение трубки, идущей к реле разряжения | Проверьте, продуйте трубку |
|  | Нет искрообразования | Проверьте целостность высоковольтного кабеля и зазор (3 мм) между электродами розжига. При необходимости замените кабель |
| Горелка отключается через 2-3 секунды после стабилизации пламени | Не соблюдена фазировка при подключении питания | Переполюсуйте цепь питающего напряжения |
|  | Отсутствие тока ионизации | Проверьте электроды, зазор и высоковольтный кабель, при необходимости замените кабель, блок управления |
|  | Дефект блока управления | Замените блок управления |
|  | Напряжение питания ниже 187 В | Проверьте величину напряжения, установите напряжение 187÷242 В |

Продолжение таблицы 8.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Плохое заземление | Проверьте качество заземления (сопротивление цепи заземления должно быть не более 0,1 Ом) |
|  | Низкое давление воздуха | Прочистите входное отверстие и крыльчатку дымососа |
|  | Давление газа на входе не соответствует номинальному | Проверьте и установите давление газа в соответствии с таблицей 3.1 |
| Не стабильный запуск горелки | Неудовлетворительный зазор между электродами розжига | Отрегулируйте зазор (3 мм) между электродами |
|  | Давление газа не соответствует номинальному | Проверьте и установите давление газа в соответствии с таблицей 3.1 |
| Пульсирующий режим работы | Заблокирована часть дымохода | Проверьте вытяжную трубу, при необходимости прочистите |
| Горелка работает правильно, но в процессе работы отключается | Горелка загрязнена | Прочистите сопло и воздушные отверстия горелки |
|  | Засорено отверстие газового сопла | Прочистите сопло |
|  | Не достаточное количество воздуха на входе излучателя | Прочистите входное отверстие и крыльчатку дымососа |
| Превышение допустимого уровня СО, NOx, коэффициента избытка воздуха в выхлопных газах | Недостаточное количество воздуха | Прочистите входное отверстие и крыльчатку дымососа |
|  | Заблокирована часть дымохода | Проверьте вытяжную трубу, при необходимости прочистите |
|  | Засорено отверстие газового сопла | Прочистите сопло |
|  | Давление газа на выходе мультиблока не соответствует номинальному (см. таблицу 3.1) | Отрегулировать давление на мультиблоке |

- Техническое обслуживание

  - По истечению гарантийного срока излучателя и впоследствии один раз в год (перед началом отопительного сезона) следует обеспечить профилактику и контроль излучателя:

- очистить трубы излучателя и отражатели от пыли;

- проверить затяжку крепежных болтов;

- проверить электрические контактные соединения мультиблока, дымососа, реле разряжения, блока управления, высоковольтного кабеля;

- в случае необходимости очистить крыльчатку, входное и выходное отверстие дымососа от нагара и копоти;

- провести контроль герметичности элементов соединения излучателя с газовой сетью мыльным раствором.

Внимание. Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований НПБ-252-98.

- Хранение

Излучатель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 40 до + 50 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

- Транспортирование

Условия транспортирования в части стойкости к механическим факторам должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216. При этом перевозка автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги I категории) допускается на расстояние до 2500 км. Число перегрузок при этом должно быть не более четырёх. При погрузке в автомобиль (платформу) тару изделия следует размещать узкой стороной перпендикулярно ходу движения. Погрузку следует производить, начиная с передней части кузова. Для предотвращения горизонтального перемещения применять упорные и распорные бруски, укладываемые вплотную к упаковке и к бортам. Упорные и распорные бруски должны иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 50 мм. Для удержания от опрокидывания упаковку закрепляют поперечными проволочными или другими обвязками с опорой на бруски упаковки. Условия транспортирования в части стойкости к климатическим воздействующим факторам – категории 4 по ГОСТ 15150.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие излучателя требованиям ИДЯМ.632414.001 ТУ при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

  - Гарантийный срок излучателя - один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более пяти лет со дня изготовления.

  - Изготовитель устраняет за свой счет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

# Text boxes

Перед монтажом и включением изделия следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством !

| Наименование | Обозначение | Количество на исполнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИКНГ-22 | ИКНГ-40 | ИКНГ-50 |
| Руководство по эксплуатации | ИДЯМ.632414.001 РЭ | 1* | 1* | 1* |
| Упаковка | ИДЯМ.321233.008 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт | ИДЯМ.632414.001 ПС | 1 | 1 | 1 |
| Блок газогорелочный | ИДЯМ.301191.001 | 1 |  |  |
|  | ИДЯМ.301191.001-01 |  | 1 |  |
|  | ИДЯМ.301191.001-02 |  |  | 1 |
| Колено | ИДЯМ.302514.001 | 1 | 1 | 1 |
| Компенсатор | ИДЯМ.302514.002 | 1 | 1 | 1 |
| Кронштейн | ИДЯМ.301344.002 | 4 | 5 | 5 |
| Хомут | ИДЯМ.745427.001 | 8 | 10 | 10 |
| Кронштейн | ИДЯМ.745427.005 | 1 | 1 | 1 |
| Прокладка | ИДЯМ.741124.014 | 2 | 2 | 2 |
| Втулка трубная | ИДЯМ.305111.002 | 4 | 5 | 5 |
| Винт М5×12 |  | 1 | 1 | 1 |
| Винт М5×25 |  | 1 | 1 | 1 |
| Болт М8×20 |  | 24 | 28 | 28 |
| Гайка М5 |  | 3 | 3 | 3 |
| Гайка М8 |  | 16 | 20 | 20 |
| Шайба С8 |  | 40 | 48 | 48 |
| Винт самонарезающий 4.2х13 |  | 16 | 20 | 20 |
| Розетка | РП10-7 «3» БРО.364025 ТУ | 1 | 1 | 1 |
| Упаковка | ИДЯМ.321233.010 | 1/5** | 1/4** | 1/4** |
| Рефлектор (L=2м) | ИДЯМ.745427.002 | 3 | 5 | 5 |
| Рефлектор (L=0.9м) | ИДЯМ.745427.003 | 1 |  |  |
| Труба горячая (нерж. L=3м) | ИДЯМ.302514.003 | 1 | 1 | 1 |
| Труба холодная (Сталь 20 L=3м) | ИДЯМ. 302514.005 | 1 | 1 | 1 |
| Труба холодная (Сталь 20 L=6м) | ИДЯМ. 302514.005-01 | 1 | 2 | 2 |
| Примечания: |
| * руководство по эксплуатации одно на комплект поставки, |
| ** упаковка отражателей одна на пять (четыре) комплектов ИКНГ-22 (-40, -50). |

| Наименование | Обозначение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Кран шаровой газовый | 11Б27П* ТУ3712-002-046-06052-99 |  |
| Регулятор газовый | DF 32* «BRIFFAULT» | 60KW, 6 m3/h, резьба наружная G1/2 |
| Гибкий металлический рукав | Dу–15, L=700 ТУ 369570.07500711.70799-99 | законцовки: гайка – штуцер G1/2 |
| Входной патрубок | ИДЯМ.745111.009 |  |
| Выходной патрубок | ИДЯМ.745111.010 |  |
| Комплект подъемных приспособлений |  |  |
| Примечание: *допускается дополнительная комплектация изделиями-аналогами вместо указанных. |

| Наименование параметра | ИКНГ-22 | ИКНГ-40 | ИКНГ-50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 80 | 80 | 80 |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч), не менее | 22 (18920) | 40 (34400) | 50 (43000) |
| Термический КПД, %, не менее | 92 | 92 | 92 |
| Номинальная лучистая тепловая мощность, кВт, не менее | 12,32 | 23,84 | 29,31 |
| Горючее | природный или сжиженный газ | природный или сжиженный газ | природный или сжиженный газ |
| Номинальное входное давление |  |  |  |
| - природный газ, кПа (мбар) | 1,8(18,0) | 1,8(18,0) | 1,8(18,0) |
| - сжиженный газ, кПа (мбар) | 3,0(30,0) | 3,0(30,0) | 3,0(30,0) |
| Максимально допустимое входное давление, кПа (мбар) | 6,5 (65) | 6,5 (65) | 6,5 (65) |
| Давление газа на жиклере |  |  |  |
| – природный газ, кПа (мбар) | 0,9 (9,0) | 0,9 (9,0) | 0,9 (9,0) |
| – сжиженный газ, кПа (мбар) | 2,8 (28,0) | 2,8 (28,0) | 2,8 (28,0) |
| Максимальная температура поверхности труб, 0С, не более | 550 | 600 | 650 |
| Температура уходящих газов, 0С, не более | 250 | 200 | 200 |
| Габаритные размеры |  |  |  |
| - длина, мм | 7000 | 10000 | 10000 |
| - ширина, мм | 610 | 610 | 610 |
| - высота, мм | 250 | 250 | 250 |
| Масса, кг, не более | 200 | 250 | 250 |
| Уровень содержания в выхлопных газах |  |  |  |
| – CO, ppm (мг/м3), не более | 20 (25) | 20 (25) | 20 (25) |
| – NOX, ppm (мг/м3), не более | 95 (120) | 95 (120) | 95 (120) |
| – СО2, % об. | 9,5…10,5 | 9,5…10,5 | 9,5…10,5 |
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,8 | 1,25 | 1,25 |

| Шаг | Содержание | Условие перехода к следующему интервалу (шагу) | Время, с | Наличие функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка работоспособности устройства и датчиков | Работоспособность датчиков | 5-11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Включение вентиляции (дымососа) | Наличие давления газа и разрежения воздуха | 27-32 |  |  |  |  |  |
| 3 | Искрообразование без подачи газа | Отсутствие пламени | 2-3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Продолжение искрообразования и включение клапанов газа | Наличие сигналов со всех датчиков | 2-3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рабочий режим |  |  |  |  |  |  |  |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИДЯМ.302514.001 | Колено | 1 |
| 3 | ИДЯМ.302514.002 | Компенсатор | 1 |
| 5 | ИДЯМ.302514.003 | Труба горячая | 1 |
| 10 | ИДЯМ.301191.001 | Блок газогорелочный | 1 |
| 12 | ИДЯМ.301344.002 | Кронштейн | 4 |
| 14 | ИДЯМ.302514.005 | Труба холодная | 1 |
| 16 | ИДЯМ.302514.005 -01 | Труба холодная | 1 |
| 18 | ИДЯМ.305111.002 | Втулка трубная | 4 |
| 22 | ИДЯМ.741124.014 | Прокладка | 2 |
| 24 | ИДЯМ.745427.001 | Хомут | 8 |
| 26 | ИДЯМ.745427.002 | Рефлектор (L=2м) | 3 |
| 28 | ИДЯМ.745427.003 | Рефлектор (L=0,9м) | 1 |
| 30 | ИДЯМ.745427.005 | Кронштейн | 1 |
| 40 |  | Винт М5-6ех12.36.019 ГОСТ 17473-80 | 1 |
| 42 |  | Винт М5-6ех25.36.019 ГОСТ 17473-80 | 1 |
| 44 |  | Болт М8-6ех20.36.019 ГОСТ 7805-70 | 24 |
| 46 |  | Гайка М5-6G.5.019 ГОСТ 5927-70 | 3 |
| 48 |  | Гайка М8-6G.5.019 ГОСТ 5927-70 | 16 |
| 50 |  | Шайба С8.04.019 ГОСТ 11371-78 | 40 |
| 54 |  | Винт самонарезающий 4,2х13 | 16 |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИКНГ-40 | ИКНГ-50 |
| 1 | ИДЯМ.302514.001 | Колено | 1 | 1 |
| 3 | ИДЯМ.302514.002 | Компенсатор | 1 | 1 |
| 5 | ИДЯМ.302514.003 | Труба горячая | 1 | 1 |
| 10 | ИДЯМ.301191.001 -01 | Блок газогорелочный | 1 |  |
| 10 | ИДЯМ.301191.001 -02 | Блок газогорелочный |  | 1 |
| 12 | ИДЯМ.301344.002 | Кронштейн | 5 | 5 |
| 14 | ИДЯМ.302514.005 | Труба холодная | 1 | 1 |
| 16 | ИДЯМ.302514.005 -01 | Труба холодная | 2 | 2 |
| 18 | ИДЯМ.305111.002 | Втулка трубная | 5 | 5 |
| 22 | ИДЯМ.741124.014 | Прокладка | 2 | 2 |
| 24 | ИДЯМ.745427.001 | Хомут | 10 | 10 |
| 26 | ИДЯМ.745427.002 | Рефлектор (L=2м) | 5 | 5 |
| 30 | ИДЯМ.745427.005 | Кронштейн | 1 | 1 |
| 40 |  | Винт М5-6ех12.36.019 ГОСТ 17473-80 | 1 | 1 |
| 42 |  | Винт М5-6ех25.36.019 ГОСТ 17473-80 | 1 | 1 |
| 44 |  | Болт М8-6ех20.36.019 ГОСТ 7805-70 | 28 | 28 |
| 46 |  | Гайка М5-6G.5.019 ГОСТ 5927-70 | 3 | 3 |
| 48 |  | Гайка М8-6G.5.019 ГОСТ 5927-70 | 20 | 20 |
| 50 |  | Шайба С8.04.019 ГОСТ 11371-78 | 48 | 48 |
| 54 |  | Винт самонарезающий 4,2х13 | 20 | 20 |

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| А1 | Блок управления "Сигнал-1АМ" | 1 |
| А2 | Газовый блок "Dungs" MB-DLE 055 D01 (мультиблок) | 1 |
| Е1 | Электрод розжига ИДЯМ.306421.001 | 1 |
| HL1, HL2 | Индикатор неоновый импортный | 2 |
| SK1 | Реле давления LGW 3A1 с контактным предохранителем BS1/IP10 | 1 |
| X1 | Вилка РП10-7ЛУ БРО.364.025ТУ | 1 |
| X2 | Розетка MF-10F 5557-10R | 1 |
| M1 | Вентилятор радиальный G2E120-DC 16-12 (дымосос) | 1 |

| Вид горючего | Теплота сгорания, ккал/м3 | Расход горючего |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИКНГ-22 | ИКНГ-40 | ИКНГ-50 |
| природный газ | 8500 | 2,23 м3/ч | 4,05 м3/ч | 5,06 м3/ч |
|  | 8000 | 2,37 м3/ч | 4,3 м3/ч | 5,38 м3/ч |
|  | 7800 | 2,43 м3/ч | 4,41 м3/ч | 5,51 м3/ч |
|  | 7600 | 2,5 м3/ч | 4,53 м3/ч | 5,76 м3/ч |
| сжиженный газ | 22000 | 1,67 кг/ч | 3,0 кг/ч | 3,8 кг/ч |