УП 019                АЕ 56

ОКП   369650

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ТАГ-30

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИДЯМ.632414.003 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1 Общие сведения                                                                                4

2 Комплектность                                                                                  5

3 Техническая характеристика                                                            5

4 Устройство и принцип работы                                                         8

5 Подготовка к работе и включение                                                 16

6 Условия безопасной эксплуатации                                                21

7 Возможные неисправности                                                             23

8 Техническое обслуживание                                                            25

9 Хранение                                                                                           25

10. Транспортирование                                                                       25

11 Гарантии изготовителя                                                                  26

12 Свидетельство о приёмке                                                              28

13 Свидетельство об упаковывании и консервации                        29

2

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для обслу-живающего персонала и содержит сведения о конструкции, принципе дей-

ствия, основных технических характеристиках, а также указания для пра-вильной и безопасной эксплуатации воздухонагревателя. Перед включением воздухонагревателя внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

3

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воздухонагреватель ТАГ-30 ИДЯМ.632414.003 и его модификации (далее воздухонагреватель) – воздухонагреватель смесительного типа, в котором теплота от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху передаётся путём их смешения.

Воздухонагреватель предназначен для обогрева производственных и складских помещений, строительных объектов, мастерских, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров и других аналогичных помещений с возможным кратковременным пребыванием людей при условии обеспечения воздухообмена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.2.2. 1327-03.

Воздухонагреватель ТАГ-30 соответствует ГОСТ Р 51625-2000 и техническим условиям ИДЯМ.632414.003 ТУ.

Горелка воздухонагревателя соответствует ГОСТ 21204-97

Вид климатического исполнения УХЛ3 по ГОСТ 15150- 69.

Пример записи обозначения воздухонагревателя при заказе:

- «Воздухонагреватель ТАГ-30D ИДЯМ.632414.003-ВП-00» -при использовании природного газа по ГОСТ 5542-87, с комплектующими фирмы «DUNGS».

- «Воздухонагреватель ТАГ-30D ИДЯМ.632414.003-ВП-01» -при использовании газа марки СПБТ по ГОСТ 20448-90, с комплектующими фирмы «DUNGS».

-	«Воздухонагреватель ТАГ-30H ИДЯМ.632414.003-01-ВП-00» -при использовании природного газа по ГОСТ 5542-87, с комплектующими фирмы «HONEYWELL».

-	«Воздухонагреватель ТАГ-30H ИДЯМ.632414.003-01-ВП-01» -при использовании газа марки СПБТ по ГОСТ 20448-90, с комплектующими фирмы «HONEYWELL».

4

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТАГ-30D, ТАГ-30H (ВП-00) природный газ | ТАГ-30D, ТАГ-30H (ВП-01) сжиженный газ |
| Воздухонагреватель Руководство по эксплуатации Упаковка Вставка плавкая ВП2Б-1 5,0 А *Рукав присоединительный в комплекте редуктором баллонным БПО-5 *Регулятор давления | ИДЯМ.632414.003 ИДЯМ.632414.003 РЭ ИДЯМ. 321525.004 АГО.481.304 ТУ ИДЯМ. 634296.001 С-10 | 1 1 1 1 - 1 | 1 1 1 1 1 1 |
| Примечание *Поставляется по требованию заказчика. |

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1 Напряжение питания, В                                                             220 +10 %-15 %

3.2 Частота, Гц                                                                                                 50

3.3 Потребляемая электрическая мощность не более, Вт                         250

3.4 Потребляемый ток не более, А                                                                1,2

3.5 Производительность по воздушному потоку не менее, м3/ч             1800

3.6 Номинальная тепловая мощность,

кВт,                                                                                                          30(10 %

ккал/ч,                                                                                                25900(10 %

3.7 Термический КПД, не менее, %                                                                99

3.8 Температура нагрева воздуха выше температуры окружающей

среды, 0С                                                                                                    41…68

5

3.9 Топливо:

- природный газ ГОСТ 5542 - 87

- смесь пропана-бутана технических марки СПБТ ГОСТ 20448-90

3.10 Входное давление газа, кПа (мбар)

-номинальное, природный                                                             2,0 (20)

-номинальное, пропан-бутан                                                         3,0 (30)

-минимальное, природный, пропан-бутан                                   1,8 (18)

-максимальное, природный, пропан-бутан                                  5,0 (50)

3.11 Номинальное давление газа за основным запорным органом (рабочее давление горелки), кПа (мбар)

-природный газ                                                                      0,6…0,8 (6…8)

-пропан-бутан                                                                                    1,0  (10)

3.12 Расход топлива не более, в час:

- природный газ, м3                                                               см.таблицу 2

- пропан-бутан, кг                                                                                2,56

Таблица 2

| Вид горючего | Теплота сгорания, ккал/м3 | Расход горючего, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 7600 | 3,4 |
|  | 7800 | 3,3 |
|  | 8000 | 3,2 |
|  | 8500 | 3,0 |

3.13 Ветроустойчивость горелки (НПБ 252-98)            повышенная

3.14 Климатическое исполнение нагревателя       УХЛ 3 ГОСТ 15150-69

3.15 Режим работы агрегата                                           продолжительный

3.16 Давление в камере сгорания                                            атмосферное

3.17 Максимальное содержание в продуктах сгорания:

-оксида углерода (СО) не более, % (ppm)                               0,05 (500)

-оксидов азота (NOx) не более, мг/м3 (ppm)                             220 (110)

6

3.18 Габаритные размеры не более, мм:

- длина                                                                                                    760

- ширина                                                                                                 325

- высота                                                                                                  510

3.19 Масса не более, кг                                                                               25

3.20 Температура окружающей среды             от минус 15 до плюс 40 0С

3.21 Степень защиты по ГОСТ 14254-96                                               IP20

3.22 Воздухонагреватель по типу защиты от поражения электрическим током соответствует I классу по ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

3.23 Условия эксплуатации – без надзора (не требуют постоянного присмотра при работе воздухонагревателя).

3.24 Параметры используемых типов газового топлива

Смесь пропана-бутана технических марки СПБТ ГОСТ 20448-90:

- низшая теплота сгорания - не менее 22000 ккал/м3;

- взрывоопасная смесь образуется при концентрации паров от

2,1 до 9,5 % (по объёму) при 1 атм. и температуре 15-20 0С;

- температура самовоспламенения при давлении 1 атм. составляет       466 0С;

- предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны

(в пересчёте на углерод) - 300 мг/м3.

Газ горючий природный ГОСТ 5542-87:

- низшая теплота сгорания - не менее 7600 ккал/м3;

- взрывоопасная смесь образуется при концентрации паров

от 5 до 15% (по объёму) при 1 атм. и температуре 15-20 0С;

- предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны

300 мг/м3.

7

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Устройство

4.1.1 Воздухонагреватель ТАГ-30 в соответствии с рисунком 1 состоит из корпуса поз. 1, камеры сгорания поз. 2, дутьевой газовой горелки поз. 3, электродвигателя с вентилятором поз. 4, электрода розжига поз. 5, блока управления поз. 6, шарового крана поз. 7, реле давления дифференциального поз. 8, универсального газового мультиблока поз. 9, оповещателя звукового поз. 10. На камере сгорания установлен терморегулятор (датчик-реле температуры).

На панели управления расположены сетевой переключатель «0-1», индикаторные лампы ГОРЕЛКА и АВАРИЯ, разъём ТЕРМОСТАТ, предохранитель.

4.2 Принцип работы

4.2.1 Нагреватель имеет один режим - режим нагрева воздуха.

4.2.2 Горючее (природный газ, пропан-бутан) подается на горелку через клапанный мультиблок, имеющий датчик входного давления газа. После подключения воздухонагревателя к сети питания и включения переключателя «0-1» загорается подсветка клавиши переключателя, сигнализирующая о наличии напряжения питания на воздухонагревателе.

Устройство управления начинает запуск воздухонагревателя и обеспечивает последовательность перехода в рабочий режим в соответствии с временными интервалами, приведенными в таблице 3.

Для всех вариантов комплектации в момент подачи питания допускается кратковременное, не более чем на 1-2 секунды включение аварийной сигнализации.

8

1-корпус, 2-камера сгорания, 3- газовая горелка, 4-электродвигатель с вентилятором, 5-электрод розжига, 6-блок управления системой розжига, 7-шаровый кран, 8-реле разрежения, 9-универсальный газовый мультиблок, 10-оповещатель звуковой.

Рисунок 1. Воздухонагреватель ТАГ-30

9

Таблица 3 Последовательность перехода воздухонагревателя в рабочий режим

| Интервал (шаг) | Содержание | Условие перехода к следующему интервалу (шагу) | Длительность, секунд | Наличие функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТАГ-30D (комплекту-ющие «Dungs») | ТАГ-30H (комплекту-ющие «Honeywell») | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка работоспособности устройства и датчиков | Работоспособность устройства, датчиков | 5-11 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Включение вентиляции | Наличие давления газа и разрежения воздуха | 22-28 | 40-60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Искрообразование безподачи газа | Отсутствие пламени | 2-3 | 2-3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Продолжение искрообразования и включение клапанов газа | Наличие сигналов со всех датчиков | 2-3 | 2-3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Рабочий режим | Наличие сигналов со всех датчиков | - | - |  |  |  |  |  |

Внимание. При неправильном сочетании нулевого и фазного штырей вилки шнура питания и розетки сети питания 220 В/50 Гц и при отсутствии заземления процесс горения прекратится через 2-3 секунды после воспламе-нения.(см. п.5.3.5).

4.2.3 Газ подаётся через отверстия горелки в камеру сгорания, где образуется газовоздушная смесь, которая воспламеняется и сгорает внутри камеры сгорания. В момент открывания клапанов газового мультиблока загорается контрольная лампочка ГОРЕЛКА, сигнализирующая о наличии напряжения на клапанах газа и работе горелки.

4.2.4 Схема электрическая принципиальная для варианта комплектации «DUNGS» приведена на рисунке 2а, для варианта с комплектации «HONEYWELL» на рисунке 2б.

10

Рисунок 2а. Схема электрическая принципиальная для варианта комплектации «DUNGS»

11

Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная

Рисунок 2б. Схема электрическая принципиальная для варианта комплектации «HONEYWELL»

12

4.2.5 Для варианта комплектации «DUNGS» блок управления в течение 5-11 секунд производит проверку исходного состояния и работоспособности контрольных устройств и при наличии давления газа включает электропривод вентилятора. До момента срабатывания реле давления по воздуху появляется звуковая и световая сигнализация. Прекращение сигнализации свидетель-ствует о достижении необходимого разрежения и исправности системы продувки.

Через 22-28 секунд блок управления подает высоковольтное напряжение (12-15 кВ) на запальный электрод и через 2-3 секунды открывает клапана подачи газа и происходит воспламенение горелки. После открывания клапанов искрообразование продолжается еще в течение 2-3 секунд.

Далее в работающем состоянии запальный электрод используется как электрод ионизации. Блок управления обеспечивает контроль наличия давления газа на входе мультиблока, контроль наличия пламени (тока ионизации) и разрежения воздуха в полости вентилятора.

Если при запуске не произошло образование пламени или во время работы происходит его погасание, то блок управления отключает клапана и  блокирует систему. Для повторного запуска необходимо снять питание и через промежуток не менее 30 секунд вновь включить агрегат. Происходит повторный цикл запуска в соответствии с таблицей 3.

При возникновении аварийной (нештатной) ситуации:

- отсутствие газа в момент включения;

- прекращение подачи газа в рабочем режиме;

- отказ вентилятора, неисправность в системе продувки;

- необоснованное повышение температуры в камере сгорания,

блок управления или внутренний датчик-реле температуры снимут напряжение питания с клапанов мультиблока и отключат горелку. При этом гаснет контрольная лампочка ГОРЕЛКА.

При перечисленных ситуациях включается аварийная звуковая и световая сигнализация.

13

Для того чтобы запустить воздухонагреватель вновь, необходимо снять питание с воздухонагревателя, устранить причину возникновения аварийной ситуации и через промежуток не менее 30 секунд включить воздухонагрева-тель. При повторном включении происходит запуск агрегата в соответствии с таблицей 2.

4.2.6 Для варианта комплектации «HONEYWELL» после подачи напряжения питания включается электропривод вентилятора. Через 40-60 секунд после момента срабатывания реле давления воздуха подается высоковольтное напряжение (12-15 кВ) на запальный электрод и через 2-3 секунды открываются клапана подачи газа После открывания клапанов искрообразование продолжается еще в течение 2-3 секунд. Далее в работающем состоянии запальный электрод используется как электрод ионизации. Блок управления обеспечивает контроль давления газа на входе мультиблока, контроль наличия пламени (тока ионизации) и разрежения воздуха в полости вентилятора.

В данной комплектации при неудачном розжиге (отсутствие или недостаточное давление газа) происходит отключение клапанов и включение световой и звуковой сигнализации.

Внимание. Для изделий с применением комплектующих «HONEYWELL» после включения  аварийного режима выключение агрегата необходимо производить только после полной остановки вентилятора. В случае невыполнения данного условия блок управления остается в состоянии аварии, о чем свидетельствует наличие световой и звуковой сигнализации при попытке последующего запуска агрегата. В данном случае для снятия аварийной блокировки необходимо выдержать воздухонагреватель в состоянии аварийной индикации не менее 30 секунд, затем выключить агрегат. Следующее включение воздухонагревателя проводить после выдержки в выключенном состоянии  в течение не менее 30 секунд.

14

Если во время запуска по какой-то причине не происходит переключение реле разрежения по воздуху или температурный датчик находится в разомкнутом состоянии, то агрегат находится в состоянии ожидания с работающим вентилятором неограниченное количество времени.

После переключения реле разрежения и при замкнутом состоянии датчика температуры искрообразование и открытие клапанов происходит через 40-60 секунд.

В рабочем режиме запальный электрод используется как электрод ионизации. Блок управления обеспечивает контроль наличия необходимого давления газа на входе мультиблока, контроль наличия пламени (тока ионизации), контроль достаточного разрежения по воздуху и состояние датчика температуры.

В рабочем состоянии отключение клапанов подачи газа происходит:

-в случае пропадания пламени (отсутствия тока ионизации);

-при недостаточном разрежении (переключение реле разрежения в исходное состояние);

-переключение (размыкание) терморегулятора.

При этом вентилятор продолжает работу.

В рабочем состоянии горелки при пропадании тока ионизации блок управления отключает клапана подачи газа и начинает перезапуск агрегата с повторением полного цикла запуска по таблице 3.

В случаях недостаточного разрежения или перегрева блок управления так же отключает клапана и начинает перезапуск воздухонагревателя после возвращения датчиков в исходное состояние.

В рабочем состоянии при прекращении подачи газа или снижении его давления на входе воздухонагревателя происходит отключение клапанов. В данном случае если в течение 40-60 секунд не произошло восстановление условий подачи газа, блок управления блокирует систему, выключает вентилятор и включает аварийную сигнализацию.

15

Для перезапуска воздухонагревателя необходимо выключить и вновь включить питание, соблюдая при этом вышеизложенные временные задержки.

4.2.7 Воздухонагреватели ТАГ-30 могут работать в автоматическом режиме от наружного термостата или другого автоматического управляющего устройства, например, от системы управления МСУ 51М «СПРУТ», если необходимо автоматическое управление группами воздухонагревателей, расположенных в разных зонах обогрева.

Внешнее управляющее устройство подключается вместо перемычки на контактах А1-А4 разъема ТЕРМОСТАТ в разрыв провода питания (см. схему электрическую).

При достижении необходимой температуры в обогреваемом помещении, термостат выключит воздухонагреватель. При понижении температуры в помещении ниже установленной на термостате на воздухонагреватель подается питание, и блок управления производит запуск агрегата в последовательности, приведенной в таблице 3.

В комплектации «HONEYWELL» так же предусмотрена подача аварийного сигнала 220 В  на диспетчерский пульт с контактов А2 или В3 разъема ТЕРМОСТАТ.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

Пусконаладка излучателя производится силами и средствами монтажной организации, имеющей квалифицированный персонал, согласно утверждённого проекта, с соблюдением Правил безопасности в газовом хозяйстве и иных нормативных документов.

5.1 Извлечь воздухонагреватель из упаковки и проверить комплектность согласно раздела 2 настоящего руководства.

16

5.2 Убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри воздухонагревателя.

5.3 Воздухонагреватель включается следующим образом:

5.3.1 Установить воздухонагреватель на ровной поверхности на рассто-янии не менее одного метра между задней решеткой воздухонагревателя и какими-либо крупногабаритными предметами и не менее 2,5 метров от пат-рубка выхода нагреваемого воздуха.

5.3.2 Подключить воздухонагреватель к источнику газа номинального давления в соответствии с п. 3.10 настоящего руководства. На рисунке 3 приведена рекомендуемая схема подключения.

Рисунок 3. Схема подключения воздухонагревателя к газу

Внимание. При подключении к источнику газа необходимо избежать подачи на вход газового мультиблока воздухонагревателя давления, превышающего максимальное допустимое 6,5 кПа (65 мбар) для варианта комплектации «DUNGS» 6,0 кПа (60 мбар) для варианта комплектации «HONEYWELL».

5.3.3 В случае использования пропан-бутана (сжиженного газа) подключить к шаровому крану воздухонагревателя регулятор давления, например, С-10 (резьба крана для присоединения - G1/2-A). К регулятору давления присоединить гибкий шланг и редуктор баллонный одноступенчатый типа БПО-5.

17

Редуктор присоединить к газовому баллону ГОСТ 15860-84 с помощью накидной гайки. Удерживать редуктор при присоединении к баллону необходимо за штуцер прибора ключом. Прикладывать усилие к корпусу редуктора запрещается. Вывернуть регулирующий маховик редуктора, вращая его против часовой стрелки до полного освобождения нажимной пружины.

Открыть вентиль подачи газа на баллоне и, вращая маховик регулятора по часовой стрелке, установить рабочее давление на манометре редуктора давления в пределах 0,035…0,85 МПа (0,35…8,5 кгс/см2), что соответствует рабочему входному давлению регулятора С-10.

Проверить отсутствие утечек газа в соединениях на линии подвода газа, для чего нанести мыльную пену на все соединения и убедиться в отсутствии пузырей. При обнаружении устранить течь.

В режиме длительной непрерывной эксплуатации и при низких температурах, с целью обеспечения расхода газа из баллона, рекомендуется параллельное включение нескольких баллонов:

Таблица 4

| Температура баллона | +12 0С | 0 0С | минус 10 0С и ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество баллонов | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. и более |

Внимание. При подключении более 2-х баллонов расстояние от воздухонагревателя до баллонов должно быть не менее 8 метров.

5.3.4 При работе воздухонагревателя от природного газа (от сети) подключить подводку к крану (резьба крана для присоединения - G1/2-A)  Если давление в сети отличается от указанной в п. 3.10 настоящего руководства подводку подключать через регулятор давления С-10. Давление на входе регулятора должно быть в пределах 0,035…0,85 МПа (0,35…8,5 кгс/см2).

18

5.3.5 Подсоединить шнур питания к розетке сети питания 220 В/50 Гц.

Внимание. Для правильной работы устройства контроля пламени (датчиков ионизации) при подключении к электрической сети необходимо обратить внимание на сочетание нулевого и фазного штырей вилки шнура питания и розетки сети 220 В/50 Гц. Для чего методом прозвонки с контактом А1 разъема ТЕРМОСТАТ (см. схему электрическую) определить нулевой штырь (N) вилки шнура питания Х1. Необходимо обратить внимание на качество заземления в розетке питания.

Запрещается использовать воздухонагреватель при отклонениях напряжения в сети питания за пределы плюс 10 %, минус 15 % от номинального значения.

5.3.6 Открыть шаровой кран и подать электропитание включением пере-ключателя «0-1», при этом появляется подсветка клавиши. В момент включения допускается кратковременное, не более 1-2 секунд, появление звуковой и световой сигнализации. Далее производится автоматический запуск воздухонагревателя в соответствии с п. 4.2.2 настоящего руководства.

5.3.7 Выключается воздухонагреватель переключателем «0-1». При этом снимается электропитание с блока управления, клапанов газа и вентилятора. Затем необходимо закрыть кран воздухонагревателя и, в случае использования сжиженного газа, вентиль на баллоне, вывернуть регулирующий маховик регулятора до полного освобождения нажимной пружины. Отключить воздухонагреватель от сети.

5.4 При необходимости регулировки давления на выходе из мультиблока необходимо выполнить следующие операции (см. рисунок 4а - для варианта комплектации «DUNGS», рисунок 4б - для варианта комплектации «HOHEYWELL»).

5.4.1 Перед включением воздухонагревателя для изделий варианта комплектации «DUNGS» для обеспечения доступа к газовому мультиблоку необходимо снять крышку, установленную на панели управления воздухонагревателя.

19

Рисунок 4а. Регулировка давления на выходе мультиблока для варианта комплектации «DUNGS»

А─патрубок для установки реле давления

и измерения входного давления газа

В─винт регулировки давления газа

С─винт регулировки стартового потока

D─ патрубок для измерения выходного давления газа

Рисунок 4б. Регулировка давления на выходе мультиблока для варианта комплектации «HOHEYWELL»

20

5.4.2 Ослабить винт в измерительном патрубке А мультиблока и присоединить манометр.

5.4.3 Запустить горелку и с помощью винта В отрегулировать регулятор давления на заданную величину: для увеличения давления на выходном патрубке горелки крутить винт В по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой.

5.4.4 После выполнения регулировки выключить воздухонагреватель, отсоединить манометр и закрутить винт в измерительном патрубке А.

6 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Запрещается использовать воздухонагреватель в помещениях с содержанием воспламеняющихся паров или с высоким содержанием пыли, которые соответствуют категориям А, Б и В1 согласно НПБ 105-95.

6.2 Запрещается использовать воздухонагреватель ближе чем на расстоянии 2,5 м от огнеопасных материалов, соответствующих группам В2 и В3 по ГОСТ 30244-94

6.3 Воздухонагреватель использовать в местах с наличием первичных средств пожаротушения. При определении видов и необходимого количества первичных средств пожаротушения необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93.

6.4 При установке воздухонагревателя в помещении должна быть предусмотрена вентиляция. Для достаточной вентиляции помещение должно иметь два отверстия: одно у пола, другое у потолка. Площадь каждого отверстия не менее 1000 см2.

6.5 Запрещается загораживать входное и выходное отверстия для воздуха посторонними предметами ближе 1 метра.

21

6.6 Запрещается проводить техническое обслуживание и ремонт подключенного к электрической сети, работающего или горячего воздухонагревателя. Температура решетки выходного патрубка воздухонагревателя достигает значения более +600 0С.

6.7 Перед включением воздухонагревателя необходимо проверить отсутствие утечек газа в соединениях на линии подвода газа, для чего нанести мыльную пену на все соединения и убедиться в отсутствии пузырей. При обнаружении устранить течь.

6.8 На время, когда воздухонагреватель не используется, он должен быть отключен от электрической сети и источника подачи топлива.

6.9 В случае возникновения пожара немедленно отключить нагреватель от сети питания, перекрыть доступ газа, оповестить пожарную службу и принять меры для тушения пожара. В случае использования баллонов со сжиженным газом принять меры по эвакуации баллонов.

Запрещается устанавливать баллоны в цокольных и подвальных помещениях; в помещениях, расположенных под торговыми залами, предприятиями общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями.

22

7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

7.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Воздухонагреватель не запускается | Отсутствует подача газа | Откройте газовый кран, проверьте установку лимба реле входного давления газа на мультиблоке «DUNGS» |
|  | Отсутствует напряжения питания или напряжение ниже 187В | Проверьте предохранитель на панели управления, провода, величину напряжения питания |
|  | Неисправно реле разрежения | Замените реле |
|  | Вентилятор неисправен или не обеспечивает необходимого разрежения | Проверьте крепление крыльчатки вентилятора, замените электродвигатель |
|  | Неисправен блок управления горелкой | Замените неисправный блок управления |
|  | Низкое давление газа в сети | Обеспечьте давление газа на входе согласно п. 3.10 |
|  | Засорен фильтр в газовом мультиблоке | Замените или прочистите фильтр |
|  | Поврежден изолятор электрода розжига и ионизационного тока | Замените электрод с изолятором |
|  | Газовые электромагнитные клапана не открываются при наличии напряжения управления | Замените катушки или клапана, если необходимо – мультиблок |
|  | Нет напряжения на электромагнитных клапанах | Проверьте провода и контакты подключения клапанов на мультиблоке |
|  | Отсутствие электрической связи с реле разряжения | Проверьте провода подключения реле разряжения и работу реле, при необходимости замените реле |
|  | Засорение или перегиб труб-ки, идущей к реле разреже-ния | Проверьте, продуйте трубку |

23

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Нет искрообразования | Проверьте целостность, присоединительные контакты высоковольтного кабеля и зазор (3 мм) между электродами розжига. При необходимости замените кабель. |
| Горелка отключается через 2-3 секунды после стабилизации пламени | Не соблюдена фазировка при подключении питания | Переполюсуйте вилку в розетке питающего напряжения |
|  | Отсутствие тока ионизации | Проверьте электроды, зазор и высоковольтный кабель, при необходимости замените кабель |
|  | Дефект блока управления | Замените блок управления |
|  | Напряжение питания ниже 187 В | Проверьте величину напряжения, установите напряжение 187÷242 В |
|  | Плохое заземление | Проверьте качество заземления (сопротивление цепи заземления должно быть не более 0,2 Ом) |
| Нестабильный запуск горелки | Неудовлетворительный зазор между электродами розжига | Отрегулируйте зазор (3 мм) между электродами |
|  | Давление газа не соответствует номинальному Не устойчивое искрообразование | Отрегулируйте давление согласно п. п. 3.10, 5.4 Почистите электроды розжига, отрегулируйте местоположение винта электрода до обеспечения устойчивого розжига |
| Горелка работает, но в процессе работы отключается | Горелка загрязнена | Прочистите отверстия горелки |
|  | Вентилятор неисправен или не обеспечивает необходимого разрежения | Проверьте крепление крыльчатки вентилятора, замените электродвигатель |
| Превышение допустимого уровня СО, NOx, коэффициента избытка воздуха | Вентилятор неисправен или не обеспечивает необходимого потока воздуха | Проверьте крепление крыльчатки вентилятора, замените электродвигатель |
|  | Засорены отверстия горелки | Прочистите отверстия |
|  | Давление газа на выходе мультиблока не соответствует номинальному значению | Отрегулируйте давление согласно п.5.4 |
| Воздухонагреватель с комплектацией «HONEYWELL» находится в состоянии аварии, при следующем включении авария на снимается, хотя все датчики в исходном состоянии | Блок управления находиться в состоянии блокировки | Снять состояние блокировки, проведя действия описанные в п. 4.2.6. |

24

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Содержите воздухонагреватель в чистоте.

8.2 В течение  гарантийного срока и впоследствии один раз в год перед началом отопительного сезона следует обеспечить профилактику и контроль воздухонагревателя:

- периодически проверяйте все газовые соединения на герметичность.

- внимательно осматривайте газовые шланги. В случае износа и повреждения заменяйте шланги.

- в случае необходимости очищайте крыльчатку, входное и выходное отверстия воздухонагревателя от нагара и копоти;

- проверяйте электрические контактные соединения мультиблока, вентилятора, реле разряжения, блока управления, высоковольтного кабеля;

Внимание. Техническое обслуживание необходимо проводить с учётом требований ППБ-01-93.

9 ХРАНЕНИЕ

Воздухонагреватель хранится в упаковке завода-изготовителя в сухом вентилируемом помещении при температуре от минус 10 до + 40 0С и относительной влажности до 98 % без конденсации влаги.

Условия хранения должны соответствовать категории 2 по

ГОСТ 15150-69.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Условия транспортирования в части стойкости к механическим факторам должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78. При этом перевозка автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги I категории) допускается на расстояние до 2500 км или на расстояние до 625 км по булыжным и грунтовым

25

просёлочным дорогам со скоростью до 40 км/ч. Число перегрузок при этом должно быть не более четырёх. При погрузке в автомобиль (платформу) изделие следует размещать широкой стороной по ходу движения. Погрузку следует производить, начиная с передней части кузова. Для предотвращения горизонтального перемещения применять упорные и распорные бруски, укладываемые вплотную к упаковке и к бортам.

Упорные и распорные бруски должны иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 50 мм. Для удержания от опрокидывания упаковку закрепляют поперечными проволочными или другими обвязками с опорой на бруски упаковки. Условия транспортирования в части стойкости к климатическим воздействующим факторам – категория 4 по ГОСТ 15150-69.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие воздухонагревателя требованиям ИДЯМ.632414.003 ТУ при условии эксплуатации, транспортирования и хранения с соблюдением требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя один год со дня продажи.

11.3 Изготовитель гарантирует в течение всего гарантийного периода замену дефектных деталей при условии, что оборудование введено в эксплуатацию и обслуживается в авторизованной сервисной службе (о чем должна быть соответствующая запись в руководстве по эксплуатации).

11.4 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, в отношении которого имелись нарушения правил транспортирования и хранения, имели место механические и иного рода

26

повреждения (действие кислот, воды, агрессивных жидкостей), если в его конструкцию вносились какие-либо изменения или дополнения, без соответствующего согласования с изготовителем, или они производились организацией, не уполномоченной заводом на проведение подобных работ.

11.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на оборудование, монтаж, текущая эксплуатация которого велись с нарушением требований данного руководства по эксплуатации.

11.6 Претензии на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или использования ненадлежащего вида топлива, а также загрязнённого топлива при наличии в нём механических примесей, воды и т.п., заводом-изготовителем не принимаются.

11.7. Претензия на гарантийный случай заявляется клиентом в письменном виде и направляется в заводскую или авторизованную сервисную организацию.

11.8. Дефектный узел или деталь, заменённые по рекламации, переходят в собственность завода-изготовителя.

11.9. Не подлежат гарантийной замене:

- электрические элементы и приборы автоматики, отказы или ухудшения рабочих характеристик которых произошло вследствие эксплуатации при отклонении напряжения электропитания больше чем (+ 10 минус 15) % от номинального (220 В, 50 Гц);

- узлы, вышедшие из строя из-за повышения влажности или запылённости в отапливаемом помещении;

- узлы, вышедшие из строя в результате отсутствия или неправильного выбора приборов обеспечения безопасности.

27

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

___________________    ___________________    _________________

Наименование изделия              Обозначение                         Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с действующей конструкторской документацией ИДЯМ.632414.003 и признан годным для эксплуатации.

Представитель  УТК

М.П.    ________________    ____________________

личная подпись              расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Смонтирован в соответствии с ИДЯМ. 632414.003 РЭ и

проектной документацией__________________________________

_____________________________________________________________________

наименование организации

Ответственный  за  монтаж   _________________      ________________

М.П.             личная подпись                    расшифровка подписи

Пуско-наладка проведена в соответствии с ИДЯМ.632414.003РЭ и

действующей нормативной документацией

_____________________________________________________________________

наименование организации

Ответственный  за  пуско-наладку   ________________    _________________

М.П.               личная подпись              расшифровка подписи

28

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ И КОНСЕРВАЦИИ

________________   ___________________№ _________________

Наименование изделия          Обозначение                         Заводской номер

Консервацию и упаковку произвел

_________________ ________________      ____________________

должность               личная подпись                   расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Представитель УТК

_________________   ________________    ____________________

должность               личная подпись                   расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

# Text boxes

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| А1 | Блок управления "Сигнал-1АМ" | 1 |
| А2 | Газовый блок "Dungs" MB-DLE 055 D01 (мультиблок) | 1 |
| А2/SK1 | Реле давления газа | 1 |
| А3 | Оповещатель звуковой ООПЗ-220 | 1 |
| Е1 | Электрод розжига | 1 |
| F1 | Вставка плавкая ВП2Б-1-5,0 А | 1 |
| HL1, HL2 | Индикатор неоновый 220V NHC | 2 |
| К1,К2 | Реле РП21М-003 | 2 |
| M1 | Электродвигатель АИРЕ 56В2 0,18 кВт, 220 В | 1 |
| S1 | Выключатель клавишный ВК47-23 | 1 |
| SK1 | Реле давления LGW 3A1 с контактным предохранителем BS1/IP10 | 1 |
| SK2 | Терморегулятор ТК-24-90-УХЛ4 | 1 |
| Х1 | Шнур армированный ПВС – ВП3 1,0 | 1 |
| X2.1 | Вилка РП10-7ЛУ | 1 |
| X2.2 | Розетка РП10-7 «3» | 1 |
| Х3 | Розетка MF-10F 5557-10R | 1 |
| ХТ1 | Блок зажимов | 1 |

С

А

В

D

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| А1 | Блок управления (контроллер )S4565R | 1 |
| А2 | Газовый блок VK4105C (мультиблок) | 1 |
| А3 | Оповещатель звуковой ООПЗ-220 | 1 |
| Е1 | Электрод розжига | 1 |
| F1 | Вставка плавкая ВП2Б-1-5,0 А | 1 |
| HL1, HL2 | Индикатор неоновый 220V NHC | 2 |
| К1 | Реле РП21М-003 | 1 |
| M1 | Электродвигатель АИРЕ 56В2 0,18 кВт, 220 В | 1 |
| S1 | Выключатель клавишный ВК47-23 | 1 |
| SK1 | Терморегулятор ТК-24-90-УХЛ4 | 1 |
| SK2 | Реле давления воздуха S6065F | 1 |
| SK3 | Реле давления газа 45900438 | 1 |
| Х1 | Шнур армированный ПВС – ВП3 1,0 | 1 |
| X2.1 | Вилка РП10-7ЛУ | 1 |
| X2.2 | Розетка РП10-7 «3» | 1 |
| Х3 | Розетка Molex | 1 |
| ХТ1 | Блок зажимов | 1 |